检 测 报 告

# TEST REPORT

报告编号： {{ 报告编号 }}

**委 托 单 位： {{ 委托单位 }}**

**样 品 名 称： {{ 样品名称 }}**

**检 测 日 期： {{ 检测日期 }}**

编制：

（检测专用章） 审核：

批准：

**注意事项**

**1、检测报告需要加盖印章有效。**

**2、复制检测报告需要加盖出具单位的印章方有效。**

**3、检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。**

**4、对检测报告若有异议，请在收到报告三十日内向本单位提出。**

**5、报告仅对被检样品负责。**

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | {{ 委托单位 }} | | 检测日期 | {{ 检测日期 }} |
| 报告类型 | 检测报告 | | 检测部门 | 北京云电电气有限责任公司电力安全工器具试验检测中心 |
| 检测内容 | 样品名称 | 样品编号 | | 检测结论 |
| {%tr for row in rows %} |  | |  |
| {{ row.样品名称 }} | {{ row.样品编号 }} | | {{ row.检测结论 }} |
| {%tr endfor %} |  | |  |

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | {{ 样品名称 }} | 委托单位 | {{ 委托单位 }} |
| 检测类别 | 预防性试验 | 样品状态 | 无异常 |
| 型号规格 | FWST-NL | 报告编号 | {{ 报告编号 }} |
| 接收日期 | {{ 接收日期 }} | 检测日期 | {{ 检测日期 }} |
| 取样方式 | 送检 | 检测地点 | 电气试验室 |
| 检测依据 | DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》 | | |
| 判断依据 | DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》 | | |
| 检验结论 | 试品所检测项目符合要求 | | |
| 备注 |  | | |

**检测项目及标准**

|  | | |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **标准或技术条件要求** |
| 1 | 外观检查 | （1）绝缘杆应无气泡、皱纹、裂纹、划痕、硬伤、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕。伸缩型绝缘杆各节配合应合理，拉伸后不应自动回缩。  （2）指示器应密封完好，表面应光滑、平整。  （3）手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。  （4）自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。 |
| 2 | 起动电压试验 | 起动电压值在额定电压的10%-45%之间。 |
| 3 | 工频耐压试验 | 耐压试验中绝缘杆不应发生闪络或击穿，试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。 |

**主要检测仪器设备**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | **仪器设备型号** | **仪器设备编号** |
| 电动验电器支架 | HM-YD/A | 0240821007 |
| 绝缘杆测试支架 | HVI-ZJ | 0240821012 |
| 工频试验变压器 | YTB-20(150/15) | 0240825001 |
| 工频试验变压器 | HVI-A(50/5) | 0240823003 |
| 温湿度计 | TH101B |  |

**检测数据**

1. **检测环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测场所 | 电气实验室 | | |
| 温度 | {{ 温度 }} | 湿度 | {{ 湿度 }} |

1. **验电器检测数据**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in rows %} | | | | | | | |
| 样品编号：{{ row.样品编号 }} | | | | | | | |
| **序号** | **检测项目** | **检测数据** | | | | | |
| 1 | 外观检查 | {{ row.外观检查 }} | | | | | |
| 2 | 起动电压试验 | 额定电压/kV | | 起动电压/kV | | 试验结果 | |
| 10 | | {{ row.试验数据 }} | | {{ row.试验结果 }} | |
| 3 | 工频耐压试验 | 额定电压  /kV | 试验电极间距离/m | | 1min工频耐受电压/kV | | 试验结果 |
| 10 | 0.7 | | 45 | | {{ row.试验结果 }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  | |  | |  |